## Hoja1
IRAM 2187
Sección nominal | Diametro ext.aproximado | Formación Aluminio |  | Formación Acero |  | Carga de rotura | Masa aproximada | Resistencia eléctrica | Intensidad
[mm²] | [mm] | Cant.Conductores | Diámetro[mm] | Cant.Conductores | Diámetro[mm] | [Kg] | [Kg/km] | [Ω/Km] | [A]
16/2,5 | 5.4 | 6 | 1.8 | 1 | 1.8 | 591 | 60 | 1.88 | 100
25/4 | 6.8 | 6 | 2.5 | 1 | 2.25 | 917 | 100 | 1.2 | 130
35/6 | 8.1 | 6 | 2.7 | 1 | 2.7 | 1254 | 140 | 0.835 | 160
50/8 | 9.6 | 6 | 3.2 | 1 | 3.2 | 1713 | 195 | 0.595 | 195
70/12 | 11.7 | 26 | 1.85 | 7 | 1.44 | 2681 | 280 | 0.413 | 255
95/15 | 13.6 | 26 | 2.15 | 7 | 1.67 | 3558 | 380 | 0.306 | 305
120/20 | 15.5 | 26 | 2.44 | 7 | 1.9 | 4526 | 490 | 0.237 | 365
150/25 | 17.1 | 26 | 2.7 | 7 | 2.1 | 5464 | 600 | 0.194 | 415
185/30 | 19.0 | 26 | 3.0 | 7 | 2.33 | 6646 | 740 | 0.157 | 475
210/35 | 20.3 | 26 | 3.2 | 7 | 2.49 | 7482 | 845 | 0.138 | 505
240/40 | 21.9 | 26 | 3.45 | 7 | 2.68 | 8675 | 980 | 0.119 | 565
300/50 | 24.5 | 26 | 3.86 | 7 | 3.0 | 10700 | 1230 | 0.0949 | 650
340/30 | 25.0 | 48 | 3.0 | 7 | 2.33 | 9310 | 1170 | 0.0851 | 670
380/50 | 27.0 | 54 | 3.0 | 7 | 3.0 | 12322 | 1440 | 0.0767 | 715
435/55 | 28.8 | 54 | 3.2 | 7 | 3.2 | 13668 | 1640 | 0.0666 | 765
550/70 | 32.4 | 54 | 3.6 | 7 | 3.6 | 17095 | 2080 | 0.0526 | 865
680/85 | 36.0 | 54 | 4.0 | 19 | 2.4 | 21043 | 2550 | 0.0426 | 1000
ASTM 8232
Denominación | Sección nominal | Sección nominal Al | Diametro ext.aproximado | Formación Aluminio |  | Formación Acero |  | Carga de rotura | Masa aproximada | Resistencia eléctrica | Intensidad
| [AWG] | [mm²] | [mm] | Cant.Conductores | Diámetro[mm] | Cant.Conductores | Diámetro[mm] | [Kg] | [Kg/km] | [Ω/Km] | [A]
Turkey | 6 | 13.30 | 5.04 | 6 | 1.68 | 1 | 1.68 | 540 | 53.7 | 2.10 | 105
Swan | 4 | 21.15 | 6.36 | 6 | 2.12 | 1 | 2.12 | 844 | 85.4 | 1.32 | 140
Swanate | 4 | 21.15 | 6.54 | 7 | 1.96 | 1 | 2.61 | 1070 | 99.7 | 1.31 | 140
Sparrow | 2 | 33.63 | 8.02 | 6 | 2.67 | 1 | 2.67 | 1293 | 135.9 | 0.832 | 184
Sparate | 2 | 33.63 | 8.25 | 7 | 2.47 | 1 | 3.30 | 1651 | 158.8 | 0.823 | 184
Robin | 1 | 42.41 | 9.0 | 6 | 3.00 | 1 | 3.00 | 1615 | 171.4 | 0.660 | 212
Raven | 1/0 | 53.51 | 10.11 | 6 | 3.37 | 1 | 3.37 | 1987 | 216.2 | 0.523 | 242
Quail | 2/0 | 67.44 | 11.35 | 6 | 3.78 | 1 | 3.78 | 2404 | 272.3 | 0.415 | 276
Pigeon | 3/0 | 85.03 | 12.75 | 6 | 4.25 | 1 | 4.25 | 3003 | 343.3 | 0.329 | 315
Penguin | 4/0 | 107 | 14.31 | 6 | 4.77 | 1 | 4.77 | 3787 | 433.1 | 0.261 | 357
Waxwing | 266.8 | 135 | 15.45 | 18 | 3.09 | 1 | 3.09 | 3121 | 430.7 | 0.211 | 449
Partridge | 266.8 | 135 | 16.30 | 26 | 2.57 | 7 | 2.00 | 5126 | 546.5 | 0.209 | 457
Ostrich | 300.0 | 152 | 17.27 | 26 | 2.73 | 7 | 2.12 | 5761 | 614.0 | 0.186 | 492
Merlin | 336.4 | 170 | 17.36 | 18 | 3.47 | 1 | 3.47 | 3937 | 543.5 | 0.167 | 519
Linnet | 336.4 | 170 | 18.29 | 26 | 2.89 | 7 | 2.25 | 6396 | 688.2 | 0.166 | 529
Oriole | 336.4 | 170 | 18.83 | 30 | 2.69 | 7 | 2.69 | 7847 | 784.3 | 0.165 | 535
Chickadee | 397.5 | 201 | 18.87 | 18 | 3.77 | 1 | 3.77 | 4509 | 642.2 | 0.142 | 576
Brant | 397.5 | 201 | 19.61 | 24 | 3.27 | 7 | 2.18 | 6622 | 761.9 | 0.141 | 584
Ibis | 397.5 | 201 | 19.88 | 26 | 3.14 | 7 | 2.44 | 7394 | 813.3 | 0.140 | 587
Lark | 397.5 | 201 | 20.46 | 30 | 2.92 | 7 | 2.92 | 9208 | 926.5 | 0.139 | 594
Pelican | 477.0 | 242 | 20.68 | 18 | 4.14 | 1 | 4.14 | 5352 | 770.8 | 0.118 | 646
Flicker | 477.0 | 242 | 21.49 | 24 | 3.58 | 7 | 2.39 | 7802 | 914.9 | 0.117 | 655
Hawk | 477.0 | 242 | 21.78 | 26 | 3.44 | 7 | 2.68 | 8845 | 976.1 | 0.117 | 659
Hen | 477.0 | 242 | 22.42 | 30 | 3.20 | 7 | 3.20 | 10795 | 1112.0 | 0.116 | 666
Osprey | 556.5 | 282 | 22.33 | 18 | 4.47 | 1 | 4.47 | 6214 | 898.8 | 0.101 | 711
Parakeet | 556.5 | 282 | 23.21 | 24 | 3.87 | 7 | 2.58 | 8981 | 1067 | 0.101 | 721
Dove | 556.5 | 282 | 23.54 | 26 | 3.72 | 7 | 2.89 | 10251 | 1140 | 0.100 | 726
Eagle | 556.5 | 282 | 24.22 | 30 | 3.46 | 7 | 3.46 | 12610 | 1297 | 0.0996 | 734
Peacock | 605.0 | 307 | 24.20 | 24 | 4.03 | 7 | 2.69 | 9789 | 1160 | 0.0926 | 760
Squab | 605.0 | 307 | 24.53 | 26 | 3.87 | 7 | 3.01 | 11022 | 1238 | 0.0922 | 765
Wood Duck | 605.0 | 307 | 25.25 | 30 | 3.61 | 7 | 3.61 | 13109 | 1410 | 0.0916 | 774
Teal | 605.0 | 307 | 25.25 | 30 | 3.61 | 19 | 2.16 | 13608 | 1398 | 0.0916 | 773
Kingbird | 636.0 | 322 | 23.88 | 18 | 4.78 | 1 | 4.78 | 7121 | 1028 | 0.0895 | 773
Swift | 636.0 | 322 | 23.63 | 36 | 3.38 | 1 | 3.38 | 6260 | 958 | 0.0888 | 769
Rook | 636.0 | 322 | 24.81 | 24 | 4.14 | 7 | 2.76 | 10251 | 1219 | 0.0881 | 784
Grosbeak | 636.0 | 322 | 25.16 | 26 | 3.97 | 7 | 3.09 | 11430 | 1302 | 0.0877 | 789
Scoter | 636.0 | 322 | 25.89 | 30 | 3.70 | 7 | 3.70 | 13789 | 1483 | 0.0871 | 798
Egret | 636.0 | 322 | 25.89 | 30 | 3.70 | 19 | 2.22 | 14288 | 1470 | 0.0872 | 798
Flamingo | 666.6 | 338 | 25.40 | 24 | 4.23 | 7 | 2.82 | 10750 | 1278 | 0.0840 | 807
Gannet | 666.6 | 338 | 25.75 | 26 | 4.07 | 7 | 3.16 | 11975 | 1365 | 0.0837 | 812
Stilt | 715.5 | 363 | 26.32 | 24 | 4.39 | 7 | 2.92 | 11567 | 1372 | 0.0783 | 844
Starling | 715.5 | 363 | 26.69 | 26 | 4.21 | 7 | 3.28 | 12882 | 1465 | 0.0780 | 849
Redwing | 715.5 | 363 | 27.45 | 30 | 3.92 | 19 | 2.35 | 15694 | 1652 | 0.0775 | 859
Coot | 795.0 | 403 | 26.42 | 36 | 3.77 | 1 | 3.77 | 7260 | 1197 | 0.0711 | 884
Cuckoo | 795.0 | 403 | 27.73 | 24 | 4.62 | 7 | 3.08 | 12655 | 1523 | 0.0705 | 901
Drake | 795.0 | 403 | 28.13 | 26 | 4.44 | 7 | 4.54 | 14288 | 1629 | 0.0702 | 907
Tem | 795.0 | 403 | 27.01 | 45 | 3.38 | 7 | 3.45 | 10024 | 1333 | 0.0710 | 887
Condor | 795.0 | 403 | 27.73 | 54 | 3.08 | 7 | 3.08 | 12791 | 1522 | 0.0705 | 889
Mallard | 795.0 | 403 | 28.95 | 30 | 4.14 | 19 | 2.48 | 17416 | 1838 | 0.0697 | 918
Ruddy | 900.0 | 456 | 28.74 | 45 | 3.59 | 7 | 2.40 | 11068 | 1509 | 0.0627 | 958
Canary | 900.0 | 456 | 29.51 | 54 | 3.28 | 7 | 3.28 | 14470 | 1724 | 0.0622 | 961
Rail | 954.0 | 483 | 29.59 | 45 | 3.70 | 7 | 2.47 | 11748 | 1600 | 0.0592 | 993
Cardinal | 954.0 | 483 | 30.38 | 54 | 3.38 | 7 | 3.38 | 15331 | 1827 | 0.0587 | 996
Ortolan | 1033.5 | 524 | 30.78 | 45 | 3.85 | 7 | 2.57 | 12564 | 1732 | 0.0546 | 1043
Curlew | 1033.5 | 524 | 31.62 | 54 | 3.51 | 7 | 3.51 | 16601 | 1979 | 0.0542 | 1047
Bluejay | 1113.0 | 564 | 31.97 | 45 | 4.00 | 7 | 2.66 | 13517 | 1868 | 0.0507 | 1092
Finch | 1113.0 | 564 | 32.83 | 54 | 3.65 | 19 | 2.19 | 17735 | 2130 | 0.0506 | 1093
Bunting | 1192.5 | 604 | 33.08 | 45 | 4.14 | 7 | 2.76 | 14515 | 2000 | 0.0474 | 1130
Grackle | 1192.5 | 604 | 33.98 | 54 | 3.77 | 19 | 2.27 | 19005 | 2281 | 0.0472 | 1140
Bittem | 1272.0 | 645 | 34.16 | 45 | 4.27 | 7 | 2.85 | 15467 | 2133 | 0.0444 | 1184
Pheasant | 1272.0 | 645 | 35.09 | 54 | 3.90 | 19 | 2.34 | 19777 | 2434 | 0.0443 | 1187
Dipper | 1351.5 | 685 | 35.21 | 45 | 4.40 | 7 | 2.93 | 16420 | 2266 | 0.0418 | 1229
Martin | 1351.5 | 685 | 36.16 | 54 | 4.02 | 19 | 2.41 | 21001 | 2585 | 0.0417 | 1232

## Hoja2
ESTADO CLIMÁTICO ZONA A |  | TEMPERATURA °C
SIGLA | DENOMINACIÓN
E-0 | TEMPERATURA MÁXIMA CONDUCTOR
E-I | TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA | 50
E-II | TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA | -5
E-III | VIENTO MÁXIMO | 10
E-IV | VIENTO MEDIO Y FORMACIÓN DE HIELO | 20
E-V | TEMPERATURA MEDIA ANUAL | 20
ESTADO CLIMÁTICO ZONA B |  | TEMPERATURA °C
SIGLA | DENOMINACIÓN
E-0 | TEMPERATURA MÁXIMA CONDUCTOR | 50
E-I | TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA | 45
E-II | TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA | -15
E-III | VIENTO MÁXIMO | 10
E-IV | VIENTO MEDIO Y FORMACIÓN DE HIELO | -5
E-V | TEMPERATURA MEDIA ANUAL | 16
ESTADO CLIMÁTICO ZONA C |  | TEMPERATURA °C
SIGLA | DENOMINACIÓN
E-0 | TEMPERATURA MÁXIMA CONDUCTOR | 50
E-I | TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA | 45
E-II | TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA | -10
E-III | VIENTO MÁXIMO | 15
E-IV | VIENTO MEDIO Y FORMACIÓN DE HIELO | -5
E-V | TEMPERATURA MEDIA ANUAL | 16
ESTADO CLIMÁTICO ZONA D |  | TEMPERATURA °C
SIGLA | DENOMINACIÓN
E-0 | TEMPERATURA MÁXIMA CONDUCTOR | 50
E-I | TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA | 35
E-II | TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA | -20
E-III | VIENTO MÁXIMO | 10
E-IV | VIENTO MEDIO Y FORMACIÓN DE HIELO | -5
E-V | TEMPERATURA MEDIA ANUAL | 8
ESTADO CLIMÁTICO ZONA E |  | TEMPERATURA °C
SIGLA | DENOMINACIÓN
E-0 | TEMPERATURA MÁXIMA CONDUCTOR | 50
E-I | TEMPERATURA AMBIENTE MÁXIMA | 35
E-II | TEMPERATURA AMBIENTE MÍNIMA | -20
E-III | VIENTO MÁXIMO | 10
E-IV | VIENTO MEDIO Y FORMACIÓN DE HIELO | -5
E-V | TEMPERATURA MEDIA ANUAL | 9